소방전기시설(비상방송설비 ) 문제풀이

1. 비상방송설비의 음향장치 설치기준으로 옳은 것은?

① 음량조정기의 배선은 2선식으로 할 것

② 5층 건물 중 2층에서 화재발생시 1층, 2층, 3층에서 경보를 발할 수 있을 것

③ 기동장치에 의한 화재신고 수신 후 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 10초 이하로 할 것

④ 음향장치는 자동화재탐지설비의 작동과 별도로 작동하는 방식의 성능으로 할 것

2. 비상방송설비에 사용되는 확성기는 각층마다 설치하되 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리는 최대 몇 m 이하인가?

① 15	② 20

③ 25	④ 30

3. 비상방송설비에 대한 설명으로 틀린 것은?

❶ 다른 방송설비와 겸용하영서는 안 된다.

② 음향장치는 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 한다.

③ 30층 이상의 특정소방대상물은 2층 이상의 층에서 발화 한 때에는 발화층 및 그 직상 4개층에 경보를 발하여야 한다.

④ 확성기는 각 층마다 설치하되 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 거리는 수평거리가 25m 이하가 되도록 한다.

4. 비상방송설비에서 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선 장식으로 옳은 것은?

① 교차회로식	② 송배전식

❸ 3선식	④ 2선식

5. 비상방송설비의 배선설치에 관한 사항으로 적합하지 않은 것은?

① 배선은 전기사업법에 따른 기술기준에 의해 설치하여야 한다.

❷ 전원회로가 되는 배선은 열에 견디는 내열배선으로 한다.

③ 화재로 인하여 하나의 층의 배선이 단선되어도 다른 층의 화재통보에는 지자이 없도록 하여야 한다.

④ [V]이상의 비상방송설비 배선은 다른 전선과별도의 관, 덕트, 몰드 또는 풀박스 등에 설치하여야 한다.

6. 비상방송설비의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 비상방송설비의 축전지는 감시상태를 10분간 지속한 후 유효하게 60분 이상 경보할 수 있어야

한다.

② 다른 방송설비와 공용하는 경우에는 화재 시 비상경보외의 방송을 차단 할 수 있으는 구조로 하여      야 한다.

③ 확성기의 음성입력은 실외에 설치한 경우 3W 이상이어야 한다.

④ 음량조정기의 배선은 3선식으로 한다.

7. 비상방송설비의 전원으로 축전지설비를 설치하였을 때 감시상태의 지속시간은 몇 분이며, 유효하게 몇 분 이상 경보할 수 있어야 하는가?

① 감시지속시간 : 60분, 경보시간 : 10분

② 감시지속시간 : 120분 경보시간 : 20분

③ 감시지속시간 : 30분, 경보시간 : 30분

④ 감시지속시간 : 30분, 경보시간 : 5분

8. 비상방송설비의 화재안전기준으로 옳은 것은?

① 음향조정기의 배선은 3선식으로 설치

② 조작부의 스위치는 0.8m 이상 2.5m 이하의 높이에 설치

③ 확성기의 유효반지름은 50m 이하가 되도록 설치

④ 다른 방송설비와 공용 불가능

9. 바상방송설비의 배선에서 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 몇 [MΩ]이상이 되도록 하여야 하는가?

① 0.1[MΩ]	② 0.2[MΩ]

③ 10[MΩ]	④ 20[MΩ]

10. 비상방송설비를 설치하여야 하는 특정소방 대상물의 기준 중 틀린 것은? (단, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설, 사람이 거주하지 않는 동물 및 식물 관련 시설, 지하가 중 터널, 죽사 및 지하구는 제외한다.)

① 연면적 3500㎡ 이상인 것

② 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 것

③ 지하층의 층수가 3층 이상인 것

④ 50명 이상의 근로자가 작업하는 옥내 작업장

11. 비상방송설비는 기동장치애 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생상황 및 피난에

유효한 방송이 자동적으로 개시될 때까지의 소요시간은  몇  초 이하여야 하는가 ?

① 5초      ② 10초     ③ 20초    ④ 60초

※ P형, R형, 중게기  - 5초, M 수신기 – 20초,   가스누설경보기 – 60초

12. 비상방송설비의 직상발화식 방식에서 1층에서 화재발생 시 경보를 발하는 곳은 ?

① 발화층, 그 직상층 및 지하층에 한하여

② 발화층, 그 직상층 및 기타 지하층에 한하여

③ 발화층 및 그 직상층에 한하여

④ 발홫으 및 지하전층에 한하여