자동화재탐지설비 예상문제 (담당교수 김해수)

1. 자동화재탐지설비의 주요 구성부분이 아닌 것은?

㉠ 수신기	㉡ 발신기(음향장치)	㉢ 감지기	㉣ 헤드

※ 헤드는 스프링클러설비의 구성요소

2. 감지기와 감지기 사이의 회로 배선방식은?

㉠ 송배선식	㉡ 발전기식	㉢ 연동식	㉣ 연계식

㉠ 이유는? 도통시험을 용이하게 하기위함

3.. 자동화재탐지설비의 감지기 종류 중에 열감지기가 아닌 것은?  ㉣

㉠ 차동식	㉡ 정온식	㉢ 보상식	㉣ 광전식

※ 광전식은 이온화식과 함께 연기감지기 이다.

4.. 차동식 가지기에 '리크'구멍을 이용하는 목적 중 가장 적합한 것은?

㉠ 비화재보(오작동)를 방지하기 위해

㉡ 온도 측정을 위해

㉢ 감지기의 감도를 예민하게 하기 위해

㉣ 급격한 온도상상을 감지하기 위해

5. 연기감지기의 종류로서 바르지 아니한 것은?

㉠ 이온화식	㉡ 광전식	㉢ 보상식	㉣ 연기복합식

※ 보상식은 차동/정온식과 함께 열감지 방식

6. 연기에 포함된 미립자가 광원에서 방사되는 광속에 의해  산란반사를 일으키는 것을 이용한것은?

㉠ 광전식스포트형	㉡ 산란검출방식

㉢ 이온화스포트형	㉣ 차동식스포트형

7. 자동화재탐지설비의 발신기의 종류가 아닌 것은?

㉠ P형	㉡ T형	㉢ M형	㉣ R형

㉣  ※ P형과 R형 구분은 수신기

8. 다음 중 직상발화 우선경보를 적용하여야 할 건축물은?

㉠ 층수가 3층 이상이고 연면적 1,000㎥를 초과하는 건축물

㉡ 층수가 5층 이상이고 연면적 3,000㎥를 초과하는 건축물

㉢ 층수가 7층 이상이고 연면적 3,000㎥를 초과하는 건축물

㉣ 층수가 11층 이상이고 연면적 5,000㎥를 초과하는 건축물

※ 지하 제외 5층 이상 연면적 3,000㎥를 초과

9. 자동화재탐지설비 발신기의 설치기준으로 부적합한 것은?

㉠ 발신기 스위치는 0.8 ~ 1.5m 높이에 설치

㉡ 발신기간 수평거리는 25m이하

㉢ 발신기 위치표시등은 평상시 소등상태

㉣ 전화잭에 수화기를 연결할 경우 통화가 가능하도록 할 것

※ 평상시 적색등 점등 유지

10. 시각경보기에 대한 설명으로 부적합한 것은?

㉠ 시각장애우를 위한 설비이다.

㉡ 복도,통로,객실 및 공용 거실에 설치한다.

㉢ 공연장, 집회장, 관람장의 경우 시선이 집중되는 무대부 부분에 설치한다.

㉣ 설치 높이는 바닥으로부터 2m 이상 2.5m이하의 장소에 설치한다.

※ 청각장애우를 위한 설비이다

11. 다음중 경보설비에 해당되지 아니한 설비는?

㉠ 자동화재속보설비	㉡ 자동식 사이렌설비

㉢ 비상조명등	㉣ 비상방송설비

※ 경보설비

1. 비상경보설비(바상벨설비, 자동식사이렌설비)

2. 단독경보형감지기

3. 비상방송설비

4. 누전경보기

5. 자동화재탐지설비 및 시각경보기

6. 자동화재속보설비

7. 가스누설경보기

8. 통합감시시설

12. 자동화재탐지설비의 감지기회로 배선의 단선여부를 시험하는 방법으로 적당하지 못한 것은 ?

㉠ 회로도통시험     ㉡ 동시동작시험    ㉢ 유통시험     ㉣ 화재표시작동시험

13. 자동화재탐지설비의 음향장치는 정격전압의 몇 %의 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 하는가 ?

㉠ 60        ㉡ 70      ㉢ 80      ㉣ 90

14. p형 2급 발신기의 구성요소가 아닌 것은 ?

㉠ 명판      ㉡ 스위치  ㉢ 보호판   ㉣ 응답램프

15. 소방대상물중 자동화재탐지설비 설치대상으로 p형1급 수신기 또는 R형 수신기를 설치해야할 대상은 ?

㉠ 1층이상 소방대상물     ㉡ 2층이상 소방대상물
㉢ 3층이상 소방대상물     ㉣ 4층이상 소방대상물

\

16. 차동식스포트형 감지기의 구조에 해당되는 것은 ?

㉠ 공기팽창을 이용        ㉡ 바이메탈을 이용

㉢ 열반도체를 이용        ㉣ 공기팽창과 열기전력을 이용

17. R형수신기의 특징으로 틀린 것은 ?

㉠ 선로가 적게 들어 경제적이다.         ㉡ 증설 또는 이설이 비교적 용이하다.

㉢ 중게기를 거치지 않음으로 신속하다.   ㉣  신호의 전달이 용이하다.

18. 자동화재탐지설비의 수신기의 종류에 해당되는 것은 ?  ㉢

㉠ c형      ㉡ l형      ㉢ R형     ㉣ G형

19. 주위온도가 일정한 온도상승율 이상으로 되었을 때 작동하는 감지기는 ?

㉠ 정온식스포트형 감지기     ㉡ 차동식분포형 감지기

㉢ 이온화식 감지기           ㉣ 공전식 감지기

20. 자동화재탐지설비의 하나의 경계구획의 면적은  몇【㎡】 이하로 하는가 ?

㉠ 400     ㉡ 500     ㉢ 600     ㉣ 700

21. 수신기의 5기능검사와 관계없는  것은 ?

㉠ 저전압시험      ㉡ 화재표시 동작시험     ㉢ 공기관 유통시험   ㉣ 동시동작시험

22. P형 1급 수신기가 정상으로 작동했을 때의 사항으로 적당하지 않는 것은 ?  ㉣

㉠ 화재가 발생한 지구램프가 점등한다.     ㉡ 화재 경보벨이 울린다.

㉢ 화재경보램프가 점등된다.               ㉣ 화재가 발생한 지구벨만 울린다.

23. 자동화재탐지설비의 경계구역을 설정할 때 2개층을 하나의 경계구역으로 할 수 있는 면적   의 기준은 몇【㎡】 이하 인가 ?

㉠ 300      ㉡ 500        ㉢ 600      ㉣ 1,000

24. 도통시험을 한 결과 단산이 된 회선이 있었을 때 그 원인으로 적당하지 않다고 생각되는 것은 ?

㉠ 말단에 종단저항이 없다.           ㉡ 회로 선로가 단선되었다.

㉢ 도통시험 릴레이의 점점 불량이다.  ㉣ 시험스위치 불량이다.\

25. 자동화재탐지설비의 발신기는 소방대상물의 몇 개층마다 설치하며, 당해 소방대상물의 각부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 몇 【M】 이하가 되도록 하는가 ?

㉠ 격층 , 25       ㉡ 격층, 30       ㉢ 각층 , 25      ㉣ 각층 , 30

26. p형 수신기의 감지기회로의 배선을 공통선으로 사용할 때에는  하나의 공통선에 몇 회로이하로 하여야 하는가 ?

㉠ 7              ㉡ 10             ㉢ 15            ㉣ 20

27. 다음 중 경보설비에 해당하지 않는 것은 ?

㉠ 자동화재속보설비           ㉡ 자동화재탐지설비

㉢ 통합감시시설               ㉣ 비상콘센트설비

28. 다음 자동화재탐지설비의 수신기 설치기준으로 틀린 것은 ?

㉠ 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치할 것

㉡ 수신기의 음향기구는  그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 수 있는      것으로 할 것

㉢ 수신기의 조작 스위치는 바닥으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하인 장소에 설치할 것

㉣ 수신기는 감지기, 중계기,또는 발신기가 작동하는 경게구역을 표시할 수 있는 것으로

할 것

29. 자동화재탐지설비에서 하나의 경계구역 설정기준으로 옳지 않은 것은 ?

㉠ 하나의 경계구역 면적은 600 ㎡ 이하로 한다

㉡ 2개층의 면적의 합계가 500㎡ 이내일 때는 2개층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.

㉢ 소방대상물의 한변의 길이는 300m 이내로 하여야 한다.

㉣ 소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부전체가 보이는 것은 1,000㎡ 이하로 할 수 있다.

30. 주방, 보일러실 등 다량의 화기를 단속적으로 취급하는 장소에 설치하는 감지기는 ?

㉠ 차동식 분포형감지기          ㉡ 차동식 스포트형 감지기

㉢ 정온식 스포트형감지기        ㉣ 이온화식 감지기

31. 자동화재탐지설비의 음향장치 설치기준 중 틀린 것은 ?  ㉢

㉠ 주음향장치는  수신기의 내부 또는 그 직근에 설치할 것

㉡ 사용전압의 75% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것

㉢ 부착된 음향장치의  중심에서 1m 떨어진 위치에서 90폰 이상이 되는 것으로 할 것

㉣ 감지기의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것

32. 소방전기시설에 사용되는 비상전원에 해당되지 않는 것은 ?

① 자가발전설비         ② 비상전원수전설비

③ 축전지설비           ④ 무정전전원공급장치(ups)

33. 자동화재탐지설비 배선의 설치기준 중 틀린 것은?

① 감지기 사이의 회로의 배선은 송배전식으로 할 것

② 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항은 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m 이내로 할 것

③ 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250부의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1MΩ 이상이 되도록 할 것

④ 피(P) 형 수신기 및 지피(G.P.)형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 9개 이하로 할 것

34. 공기관식 차동식분포형 감지기의 설치기준으로 옳지 않는 것은?

① 공기관의 노출부분은 감지구역마다 20m 이상이 되도록 할 것

② 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는 200m 이하로 할 것

③ 검출부는 5°이상 경사되지 아니하도록 부착할 것

④ 검출부는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것

35. 자동화재탐지설비 수신기의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

① 2	② 4

③ 6	④ 11

36. 연기감지기 설치 시 천장 또는 반자부근에 배기구가 있는 경우에 감지기의 설치위치로 옳은 것은?

① 배기구가 있는 그 부근

② 배기구로부터 가장 먼 곳

③ 배기구로부터 0.6m 이상 떨어진 곳

④ 배기구로부터 1.5m 이상 떨어진 곳

37. 자동화재탐지설비 배선의 설치기준 중 다음 ( )안에 알맞은 것은?

① ㉠ 50Ω 이상, ㉡ 70	② ㉠ 50Ω 이상, ㉡ 80

③ ㉠ 40Ω 이상, ㉡ 70	④ ㉠ 40Ω 이상, ㉡ 80

38. 감지기를 설치하지 않는 기준으로 틀린 것은?

① 천장 및 반자의 높이가 20 m 이하인 장소

② 부식성 가스가 체류하고 있는 장소

③ 목욕실ㆍ욕조나 샤워시설이 있는 화장실과 같은 장소

④ 실내의 용적이 20 m3 이하인 장소

39. P형 1급 발신기의 구성요소가 아닌 것은?

① 보호판	② 누름버튼스위치

③ 전화잭	④ 위치표시등 위치표시등

40. 자동화재탐지설비의 경계구역 설정기준으로 옳지 않은 것은?

① 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 않을 것

② 하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 않을 것

③ 하나의 경계구역의 면적은 500 m2 이하로 할 것

④ 한 변의 길이는 50m 이하로 할 것

41. 자동화재 탐지설비의 음향장치는 층수가 5층인 소방대상물로서 연면적이 3000m2를 초과하는 특정소방대상물에 있어서 지하층에서 발화한 경우 경보를 발할 수 있도록 하여야 하는 층은?

① 발화층ㆍ그 직상층 및 기타의 지하층

② 발화층 및 최상층

③ 발화층 및 그 직상층

④ 발화층ㆍ그 직상층 및 최상층

42. 자동화재탐지설비의 화재안전기준에서 사용하는 용어의 정의를 설명한 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

① “경계구역”이란 소방대상물 중 화재신호를 발신하고 그 신호를 수신 및 유효하게 제어할 수 있는 구역을 말한다.

② “중계기”란 감지기ㆍ발신기 또는 전기적접점 등의 작동에 따른 신호를 받아 이를 수신기의 제어반에 전송하는 장치를 말한다.

③ “감지기”란 화재 시 발생하는 열, 연기, 불꽃 또는 연소생성물을 자동적으로 감지하여 수신기에 발신하는 장치를 말한다.

④ “시각경보장치”란 자동화재탐지설비에서 발하는 화재신호를 시각경보기에 전달하여 시각장애인에게 경보를 하는 것을 말한다.

43. 자동화재탐지설비의 수신기 구조에서 정격전압이 몇 [V]를 넘는 기구의 금속제 외함에는 접지단자를 설치하여야 하는가?

① 30[V]	② 60[V]

③ 100[V]	④ 300[V]

44. 자동화재탐지설비의 감지기회로에 설치하는 종단저항의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

① 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치하여야 한다.

② 감지기회로 끝부분에 설치한다.

③ 전용함에 설치하는 경우 그 설치높이는 바닥으로부터 0.8[m] 이내에 설치하여야 한다.

④ 종단감지기에 설치하는 경우 구별이 쉽도록 해당 감지기의 기판 등에 별도의 표시를 하여야 한다.

45. 자동화재탐지설비의 경계구역 설정에 있어서 지하구의 경우 하나의 경계구역의 길이는 몇 [m]이하로 하여야 하는가?

① 300m	② 500m

③ 700m	④ 1000m

46. 자동화재탐지설비 배선의 설치기준 중 틀린 것은?

① 감지기 사이의 회로의 배선은 송배전식으로 할 것

② 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항은 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m 이내로 할 것

③ 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250부의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1MΩ 이상이 되도록 할 것

④ 피(P) 형 수신기 및 지피(G.P.)형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 9개 이하로 할 것

47. 지하층·무창층 등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내면적 이 40㎡ 미만인 장소에 설치하여야 하는 적응성이 있는 감지기가 아닌 것은?

① 정온식스포트형감지기

② 불꽃감지기

③ 광전식분리형감지기

④ 아날로그방식의 감지기

48. 자동화재탐지설비의 화재안전기준에서 사용하는 용어의 정의를 설명한 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

① “경계구역”이라 함은 소방대상물 중 화재신호를 발신하고 그 신호를 수신 및 유효하게 제어할      수 있는 구역을 말한다.

② “중계기”라 함은 감지기·발신기 또는 전기적접점 등의 작동에 따른 신호를 받아 이를 수신기의     제어반에 전송하는 장치를 말한다.

③ “감지기”라 함은 화재 시 발생하는 열, 연기, 불꽃 또는 연소생성물을 자동적으로 감지하여 수신     기에 발신하는 장치를 말한다.

④ “시각경보장치”라 함은 자동화재탐지설비에서 발하는 화재신호를 시각경보기에 전달하여 시각장     애인에게 경보를 하는 것을 말한다.

49. 자동화재탐지설비의 수신기를 설치하는 경우 몇 층 이상의 소방대상물에는 발신기와 전화통화가 가능한 수신기를 설치하여야 하는가?

① 1       ②2       ③ 3      ④ 4

50. 자동화재탐지설비의 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 몇 [%] 이상이어야 하는가?

① 50      ② 60      ③ 70     ④ 80

51. 자동화재탐지설비의 음향장치로서 5층(지하층은 제외한다) 이상으로서 연면적이 3000㎡를 초과하는 소방대상물 또는 그 부분에 있어서 지하층에서 발화한 때 경보를 발할 수 있도록 하여야 하는 층은?

① 발화층·그 직상층 및 기타의 지하층      ② 발화층 및 최상층

③ 발화층 및 그 직상층                   ④ 발화층·그 직상층 및 최상층

52. 자동화재탐지설비의 감지기는 부착높이에 따라 그 종류가 구분되어 있다. 다음 중 일반적으로 부착높이 15m 이상 20m 미만에 설치하는 감지기로 적합하지 않는 것은?

① 차동식분포형감지기                    ② 광전식스포트형 1종 감지기

③ 이온화식 1종 감지기                   ④ 불꽃감지기

53. 감지기 회로의 도통시험을 위한 종단저항의 설치기분으로 옳지 않은 것은?

① 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m 이내로 한다.

② 감지기 사이의 회로의 배선은 송배전식으로 한다.

③ 감지기회로의 끝부분에 설치한다.

④ 자동화재탐지설비의 감지기회로의 전로저항은 50MΩ이하가 되도록 한다.

54..자동화재탐지설비 배선의 설치기준 중 틀린 것은?

① 감지기 사이의 회로의 배선은 송배전식으로 할 것

② 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항은 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바      닥으로부터 1.5m 이내로 할 것

③ 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역      마다 직류 250부의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1MΩ 이상이 되      도록할 것

④ 피(P) 형 수신기 및 지피(G.P.)형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선     에 접속할 수 있는 경계구역은 9개 이하로 할 것

55. 자동화재탐지설비의 배선공사 방법에 속하지 않는 것은？ 4
① 금속관 공사        ② 합성수지관 공사

③ 금속덕트 공사      ④ 애자사용공사

56. 자동화재탐지설비의 회선수가 27개일 경우 공통선의 설치 개수는 ？1
① 4개     ② 6 개   ③ 3 개     ④ 8 개

57. 자동화재탐지설비를 하지 않아도 되는 곳이 아닌곳은？ 1
① 옥내소화전 설비를 설치한 유효 범위  ② 물분무소화설비 유효범위
③ 습식 스프링클러를 설치한 유효 범위  ④ 포 소화설 유효 범위

58. 음향장치의 설치 기준이다 거리가 먼 것은  2
① 주음향 장치는 수신기의 내부 또는 그 직근에 설치 할것
② 지구음향 장치는 당해 소방대상물의 각부분으로부터 하나의  음향장치 까지          의 보행 거리가 25m  이하가 되도록 설치 한다.
③ 지구음향 장치는 소방대상물의 층마다 설치 한다.
④ 감지기의 작동과 연동하여 작동할수 있는 것으로 한다.
⑤ 경격 전압의 80% 전압에서 음향을 발할수 있는 것으로 할 것

59. 다음중 연기 감지기를 설치하지 않아도 무방한 장소이다 거리가 먼 것은4
① 감지기의 기능이 정지되기 쉽거나 유지관리가 어려운 장소
② 부식성 가스가 체류하고 있는 장소

③ 목욕실.화장실.기타 이와 유사한 장소
④ 천장 또는 반자의 높이가 20  미만인 장소
⑤ 먼지,가루 또는 수증기가 다량으로 체류하는 장소

60. 자동화재탐지설비에 있어서 발화층 및 그 직상층에 대하여 우선적으로 경     보를 발할수 있도록 하여야 하는 소방대상물은 어느것 인가？ 2
① 지하층을 제외한 층수가 4층 이상으로서 연면적이 5,000㎡를 초과하는 소방대       상물
②  지하층을 제외한 층수가 5층 이상으로서 연면적이 3,000㎡를 초과 소방대상물
③ 지하층을 제외한 층수가 4층 이상으로서 연면적이 5,000㎡를 초과 소방대상물지       구음향 장치는 소방대상물의 층마다 설치 한다.
④ 지하층을 제외한 층수가 4층 이상으로서 연면적이 3,000㎡를 초과 소방대상물감       지기의 작동과 연동하여 작동할수 있는 것으로 한다.
⑤ 지하층을 제외한 층수가 5층 이상으로서 연면적이 5,000㎡를 초과 소방대상물        정격 전압의 80% 전압에서 음향을 발할수 있는 것으로 할 것

61. 다음 경보설비 중 화재와 직접적인 관계가 없는 경보설비는 ?

① 자동화재탬지설비               ② 자동화재속보설비

③ 누전경보기                     ④ 바상방송설비

62. 자동화재탐지설비에서 감지기배선을 송배선식으로 하는 이유를 설명하세요

63. 경계구역 설정(수평적, 수직적) 방법을 기술하세요

64. P형 수신기와 R형 수신기를 비교 설명하세요

65. 연기감지기 설치 장소를 열거하세요

66. 자동화재탐지설비 경보방식에서 직상발화 경보방식(우선경보방식) 적용 건축물 규      모 및 경보방식을 예를들어 설명하세요